«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» ________________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

«Закупку ДГУ 250 кВт и АВР с подключением к электрическим сетям 0,4 кВ

клуба-столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

по адресу: г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 5»

1. Место выполнения работ: площадка у клуба – столовой, сети 0,4 кВ клуба – столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 5.

2. Срок закупки ДГУ 250 кВт и АВР с подключением к электрическим сетям 0,4 кВ клуба-столовой и сдача в эксплуатацию: с даты заключения договора до 20.12.2024.

3. На ДГУ и АВР устанавливаются гарантийные сроки в соответствии с паспортами заводов – изготовителей, на результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

4. Транспортные расходы, стоимость материалов и электромонтажных работ входят в общую стоимость Договора.

5. Перечень и содержание основных требований на закупку ДГУ 250 кВт и АВР с подключением к электрическим сетям 0,4 кВ клуба-столовой:

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| Общие данные |  |
| 1. Цель закупки | - Обеспечить гарантированное бесперебойное электропитание оборудования клуба-столовой. |
| 2. Общие требования | - Подрядчику необходимо выехать на объект, предусмотреть полный перечень работ, технических решений и пр. для комплексного завершения работ на основании ТЗ и схемы, согласованной Заказчиком. - Работы выполняются в соответствии с утвержденной и согласованной Заказчиком схемой. - В случае возникновения дополнительных работ, не учтенных данным ТЗ, проектом и коммерческим предложением Подрядчика, но требуемых строительными нормами и необходимые для сдачи объекта Заказчику, Подрядчик выполняет их в полном объеме без дополнительных затрат. - Электромонтажные работы по реконструкции электрических сетей производятся специализированной организацией, имеющей соответствующие свидетельства СРО, допуски и другие необходимые документы для выполнения данного вида работ с соблюдением норм, правил, ГОСТ, СНиП, ПУЭ и др. нормативно-технических документов, действующих на территории РФ. - При организации технологического процесса подрядчик обеспечивает выполнение подготовительных работ, включая соблюдение правил охраны труда, правил пожарной безопасности при производстве электромонтажных работ. - Члены строительно-монтажной бригады должны иметь III группу для работы в электроустановках до и выше 1000 В. При производстве ЭМР предусмотреть демонтаж конструкций и перенос коммуникаций, мешающих производству работ. - Все материалы и оборудование, применяемые при строительно-монтажных работах должны быть новыми, сертифицированными, соответствовать всем действующим нормам на территории РФ. - По окончанию работ восстановить нарушенное в процессе благоустройство территории, произвести уборку, вывезти мусор и сдать заказчику готовый к эксплуатации объект. - Подрядчик выполняет весь перечень необходимых работ согласно данного техническому заданию (ТЗ) и проекту реконструкции электросетей предоставленному Заказчиком. - Все строительные работы выполнить «под ключ» и сдать Заказчику без дополнительных затрат. Подрядчик обязуется проводить консультации и разъяснения по просьбе Заказчика. |
| 3. Вид производства работ | - Монтаж дизель-генераторной установки мощностью 250 кВт (1 шт.), монтаж щита АВР (1 шт.), электромонтажные работы по устройству кабельной канализации в коробах, выполнение контура заземления ДГУ согласно ТЗ, СНиП и ПУЭ. |
| 4. Источник финансирования | Бюджетные средства Республики Беларусь. |
| 5. Поставка оборудования и материалов | Поставка оборудования осуществляется в течение 15 дней с момента получения предоплаты согласно договору. |
| 6. Сроки выполнения работ | ЭМР выполнить в течение 25 рабочих дней при сорокачасовой рабочей неделе. |
| 7. Исходная документация | - Техническое задание на СМР. - Согласованный проект реконструкции электрических сетей ДГУ |
| 8. Перечень работ | Произвести реконструкцию, выполнить необходимые работы согласно проекту. Получить согласования на включение электроустановки, необходимые для выполнения работ от Заказчика. Осуществить присоединение. Сдача и ввод в эксплуатацию действующей ДГУ. Подрядчик передает Заказчику полностью готовую, смонтированную и пригодную к эксплуатации дизель-генераторную установку с АВР |
| 9. Требование к ЭМР системы электроснабжения РУ-0,4кВ | 1. В объем ЭМР системы электроснабжения РУ-0,4 кВ входит: Электромонтажные работы по реконструкции электросетей ГРЩ клуба-столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия» с подключением дизель-генератора. Монтаж кабельных линий 0,4кВ от дизель-генератора до проектируемого щита АВР оборудования ГРЩ. 2. Обеспечить обозначение КЛ-0,4 кВ. 3. Предусмотреть способ крепления и защиту от механических повреждений, выводимых от дизель-генератора КЛ. 4. Кабельные линии подлежат испытанию и нумерации, на КЛ-0,4 кВ прикрепить бирки. Внести данные в кабельный журнал. На каждую кабельную линию должны быть выданы акты проверки и лабораторных испытаний. 5. ЭМР выполнять согласно данным утвержденного и согласованного Заказчиком проекта. 6. Работы выполнять с соблюдением техники безопасности, «Правилам техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах» и других нормативных документов. 7. Нанести диспетчерские надписи. 8. Все токопроводящие части оборудования ТП-0,4 кВ, подлежат заземлению. 9. Сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом. 10. После окончания работ восстановить поврежденные участки прилегающей территории. Весь строительный мусор вывозится и убирается Подрядчиком за свой счет. |
| 10. Условия выполнения работ | Подрядчик должен представить разрешительные документы на выполняемые виды работ. |
| 11. Приемка работ | 1. Приемку и эксплуатацию законченной электроустановки осуществлять поэтапно по мере выполнения работ в соответствии с ПУЭ, СНиП. 2. Все согласования производятся энергослужбой Заказчика. 3. Работы по договору считаются полностью выполненными после подписи Заказчиком Акта сдачи-приемки готового объекта. 4. Сроки гарантийных обязательств должны соответствовать сроку гарантии на оборудование, указанное в паспорте оборудования, смонтированного подрядчиком, но не менее двух лет после ввода в эксплуатацию. 5. По завершению (перед приемкой) работ сдаче подлежат следующие документы: - Свидетельство СРО; - Кабельный журнал; - Сертификаты и паспорта на используемые материалы и оборудование; - Акт сдачи-приемки готового объекта (2 экземпляра); - Протоколы измерения изоляции; (сертификат лаборатории заверенный); - Протокол замера сопротивления растекания току; - Копии заверить печатью подрядчика, надписью «копия верна», роспись; - Копии приказов на ответственных лиц; - Акт о приемке выполненных работ КС-2 (2 экземпляра); - Акт сдачи-приемки готового объекта КС-3 (2 экземпляра); |

Составили:                                 		__________________________ Сагоян С.А.

__________________________ Исакова Е.С.

__________________________ Суясов А.В.

__________________________ Михальский Ю.В.