«УТВЕРЖДАЮ»
                               Директор
                               ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
        «____» ________________ 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
по объекту
«Текущий ремонт электрических сетей с подключением лифтов № 1, № 2 и боулинга 
к ДГУ клуба-столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия» 
по адресу: г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 5»

___ ___________2025г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13_ в составе:
Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер, 
Члены комиссии:    
                          Исакова Е.С. –  инженер-строитель,
                          Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ, 
составили настоящий Акт для определения перечня работ по текущему ремонту электрических сетей для подключения лифтов № 1, № 2 и боулинга к ДГУ клуба-столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия». Установлено, что при прекращении подачи электроэнергии от ГУП РК «Крымэнерго», оборудование лифтов № 1, № 2 и боулинга в клубе – столовой остается без электричества. 
Выводы комиссии:
По мнению комиссии, для обеспечения полноценной и безопасной работы оборудования лифтов № 1, № 2 и боулинга в клубе - столовой при прекращении подачи электроэнергии от ГУП РК «Крымэнерго», необходимо произвести текущий ремонт электрических сетей в клубе – столовой и подключить оборудование лифтов № 1, № 2 и боулинга к ДГУ (резервному источнику питания).
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6)
_____________________________________________________________________________________
			(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
______согласно сметного расчета________________________________________________________
			(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________
Дата начала разработки сметной документации ________август 2025 _____________________________________________________________________________________
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:
№ п/п	Наименование работ, услуг, материалов	Единица измерения	Количество	Прим. 	
1	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (40х5 мм2), демонтаж, не пригодного для дальнейшего использования	100 м	0,045
		
2	Рубильник на плите, на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, демонтаж для повторного использования	шт	3		
3	Соединение электрическое. медно-алюминиевый переход (МА 40х5 мм2), демонтаж, не пригодного для дальнейшего использования	шт	9		
4	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2 (1х95), демонтаж для повторного использования	100 м	0,4		
5	Рубильник на плите, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, монтаж повторно используемого	шт	3		
6	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2 (1х95), монтаж повторно используемого	100 м	0,4		
7	Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг	шт	1		
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на ток до 250 А	шт	1		
9	Выключатели автоматические: А3134 200А	шт	1		
10	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, пусконаладочные работы, тестирование	шт	1		
11	Установка на пультах и панелях: колодки клеммной РБД	шт	4		
12	Распределительный блок на DIN-рейку РБ-250 1П 250А (1х120/2x35+5x16+4x10) TDM	шт	4		
13	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	0,3		
14	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16,0	м	30		
15	Заделка-муфта концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 (16 мм2)	шт	6		
16	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: КВТп-1-25/16	компл.	6		
17	Фазировка электрической линии с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	30		
18	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	100 шт	0,3		
19	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16	100 шт	0,3		
20	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1х95 мм2)	шт	8		
21	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м	3,2		
22	Фазировка электрической линии с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	8		
23	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2	100 шт	0,08		
24	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-95	100 шт	0,08		

Председатель комиссии:  главный инженер		_______________________ Сагоян С.А.  
                                                             	(должность)	
Члены комиссии:               инженер – строитель		____________________________Исакова Е.С.
                                                             	(должность)	
                                                 инженер ТВ и КХ 		_______________________Михальский Ю.В.
                                                             	(должность)